武汉市城市排水发展有限公司

二郎庙污水处理厂

突发环境事件应急预案

单    位：二郎庙污水处理厂

预案编号：

预案版本：

公    章：

2015年1月5日发布                                             2015年2月1日施行

武汉市城市排水发展有限公司二郎庙污水处理厂

目  录

发布令	1

1、	总则	2

1.1、	编制背景和目的	2

1.1.1、	编制背景	2

1.1.2、	编制目的	2

1.2、	编制依据	3

1.2.1、	法律法规与技术规范	3

1.3、	适用范围	5

1.4、	应急预案体系	5

1.5、	应急预案编制程序和内容	6

1.5.1、	编制程序	6

1.5.2、	应急处理原则	7

2、	基本情况调查	8

2.1、	厂概况及厂区布置	8

2.1.1、	厂简介	8

2.1.2、	厂总平面布置	8

2.2、	厂生产现状	8

2.2.1、	主要化学药剂及能源	8

2.2.2、	主要产品及规模	10

2.2.3、	污水处理工艺流程	10

2.3、	污染物产生情况及环保措施	11

2.3.1、	废水	11

2.3.2、	废气	11

2.3.3、	噪声源强及治理措施	11

2.3.4、	固体废物	12

3、	环境危险性分析	13

3.1、	环境危险源分析及危害	13

3.1.1、	原辅材料、产品的储存、使用及运输环节存在的环境危险性分析	13

3.1.2、	生产过程中由于长时间停水、停电、设备故障等突发事件导致污水超标排放环境危险性分析	14

3.1.3、	自然灾害引发的环境危险性分析	15

3.1.4、	进水浓度异常导致污水超标排放环境危险性分析	15

3.2、	事件分级	15

3.2.1、	特别重大突发环境事件（Ⅰ级）	15

3.2.2、	重大突发环境事件（Ⅱ级）	16

3.2.3、	较大突发环境事件（Ⅲ级）	16

3.2.4、	一般突发环境事件（Ⅳ级）	16

3.3、	厂潜在的危险事件和分级	16

3.4、	厂应急能力评估	18

3.4.1、	现有事件防范措施分析	18

3.4.2、	应急装备能力评估	18

3.4.3、	综合应急能力评估	18

4、	环境应急组织机构与职责	19

4.1、	环境应急工作领导小组职责及组成人员	19

4.1.1、	环境应急工作领导小组职责	19

4.1.2、	环境应急工作领导小组人员	20

4.2、	环境应急工作组职责及组成人员	21

4.2.1、	环境应急工作组职责	21

4.2.2、	环境应急工作组人员	21

4.3、	外部应急救援联系电话	22

5、	预警及信息报告	24

5.1、	危险源预防	24

5.1.1、	危险源监控	24

5.1.2、	预防措施	25

5.2、	危险预警	27

5.2.1、	预警分级及预警方式	27

5.2.2、	预警及措施	28

5.3、	预警支持系统	28

5.3.1、	监控支持系统	29

5.3.2、	预警方式支持系统	29

5.3.3、	预警管理支持系统	29

5.4、	信息报告	30

5.4.1、	信息报送步骤	30

5.4.2、	信息报送时间	30

5.4.3、	信息报送内容	31

5.4.4、	信息报送方式	31

6、	应急响应	32

6.1、	响应分级	32

6.1.1、	一级应急响应（社会级）	32

6.1.2、	二级应急响应（公司级）	32

6.1.3、	三级应急响应（厂级）	32

6.2、	应急程序	32

6.2.1、	一级响应程序（社会级）	32

6.2.2、	二级响应程序（公司级）	33

6.2.3、	三级响应程序（厂级）	33

6.3、	应急处置措施	34

6.3.1、	原辅材料、产品的储存、使用以及运输环节产生的环境危险处置	34

6.3.2、	生产过程中由于长时间停水、停电、设备故障等突发事件导致污水超标排放环境危险处置	34

6.3.3、	暴雨、高温、低寒、雷击等气象因素引发的自然灾害对设备设施、构筑物破坏导致的环境危险处置	39

6.3.4、	进水浓度异常导致污水超标排放环境危险处置	39

6.3.5、	停（减）产申报程序	40

6.3.6、	突发环境事故的疏散隔离	40

6.3.7、	受伤人员救治方案	41

6.4、	应急结束	42

6.4.1、	应急终止的条件	42

6.4.2、	应急终止的程序	42

6.4.3、	应急终止后的行动	43

6.5、	应急监测	44

7、	信息发布	45

8、	后期处置	46

8.1、	人员安置及损失赔偿	46

8.2、	生态环境恢复	46

8.3、	事故调查报告和经验教训总结及改进建议	46

9、	保障措施	48

9.1、	通讯与信息保障	48

9.1.1、	企业自救内部主要部门电话	48

9.1.2、	应急救援小组及成员电话	48

9.2、	应急队伍保障	49

9.3、	物资装备保障	50

9.4、	资金保障	50

9.5、	人力资源及技术保障	50

9.6、	应急能力保障	50

10、	应急预案管理	52

10.1、	应急预案培训	52

10.2、	应急预案演练	53

10.2.1、	应急演练的原则	53

10.2.2、	应急培训和演练的目的	53

10.2.3、	应急演练的作用及对象	54

10.2.4、	应急演习分类	54

10.3、	应急预案修订	56

10.4、	应急预案备案	56

10.5、	应急预案实施	56

11、	附  则	57

11.1、	有关名词、术语	57

11.2、	地方沟通与协作	59

11.3、	奖励与责任追究	60

11.3.1、	奖励	60

11.3.2、	责任追究	60

11.4、	预案实施时间	60

# 发布令

二郎庙污水处理厂全体人员：

为贯彻《中华人民共和国突发事件应对法》、《中华人民共和国环境保护法》及其他国家法律、法规及有关文件的要求，有效防范应对突发环境事件，最大限度的减少财产损失、环境损害和社会影响，保证人民生命安全，根据二郎庙污水处理厂实际情况，特组织编制了《二郎庙污水处理厂突发环境事件应急预案》。

该预案是本单位实施突发环境事件应急救援的规范性文件，用于指导本单位针对突发环境事件的应急救援行动。

本预案已经在厂安全生产办公会通过，现予以发布，自2015年2月1日起施行。

本厂内所有部门均应严格遵守执行。全体职工要认真组织学习，定期组织演练，提出完善建议，不断修订预案，保持预案的针对性、实用性、科学性、有效性和应急救援能力，保证我厂生产安全稳定运行。

# 总则

## 编制背景和目的

### 编制背景

随着工业化进程的加快和环境污染治理旧账的拖欠，我国已经步入突发环境事件的高发期。一些行业产能过剩，部分厂经营困难，客观上存在停运治污设施和偷排漏排的动机，环境执法的难度和压力加大，危害群众身体健康的突发环境事件时有发生，并且具有较大危害程度。

一些地方的突发环境事件已经给当地的正常生产、生活秩序造成很大影响。城市污水处理厂作为城市主要的公用基础工程，一旦发生事故风险，可能会造成水体水质急剧变差，污水处理厂因故障无法运行，将严重影响城市功能的正常运转。

鉴于污水厂突发环境事件一次排污量大、影响范围广、危害强度大、发生突然，后果严重的特点，急需提前编制出适合城市污水处理厂运行特点的应急预案，并定期开展应急演练，以确保做到对突发环境事件反应快速，救援及时，应对措施得力有效，保障社会稳定、人民生命财产和生态环境安全，保证污水厂安全生产和经济效益的提高。

### 编制目的

虽然城镇生活污水污染物的种类和浓度比一般工业废水都低，但如果不处理就直接排入水体，将造成城区湖泊污染。在生产过程中如果有不稳定因素波动或者特殊事故发生，都有可能引起运行不稳定或者出水超标甚至停产，将导致环境污染事故；另一方面生产过程中，将用到氯气、次氯酸钠、聚合氯化铝、聚丙烯酰胺等有毒有害物品和易燃易爆物品，一旦存放和生产过程中与这些物质相关的设备设施或构筑物出现渗漏、泄漏、遇火或不当操作，就有可能造成环境突发事故，污染周边环境，危及群众生命财产安全。为此，根据武汉市环境保护局的要求，针对污水处理厂出水水质超标、极端天气因素引发的自然灾害对设备设施及构筑物的破坏、长时间急暴雨造成污水厂水质超标以及化学药品泄漏等事件，根据污水厂生产特点、营运特性，特编制了本应急预案，在事故中，将环境、经济以及生命损失降至最低。

为了在突发环境污染事故发生后及时予以控制，防止事故蔓延，有效地组织抢险和救助，将事故危害降到最低，同时警戒厂防微杜渐。我厂从厂自身安全生产、保护环境的目标出发，组织编制《武汉市二郎庙污水处理厂突发环境事件应急预案》。以实现一旦有环境污染事故发生，厂即可按照本应急预案所提出的程序和操作方法，紧张有序的实施救援，最大限度的减少人员伤亡和财产损失，维护社会稳定，保护生态环境。

## 编制依据

此次《武汉市二郎庙污水处理厂突发环境事件应急预案》的编制工作，严格按照国家、省、市各级政府下达的相关法律、法规、标准以及其他相关政策、文件进行。

### 法律法规与技术规范

- 《中华人民共和国环境保护法》（主席令第九号），于2014年4月24日修订通过，自2015年1月1日起施行；

- 《中华人民共和国水污染防治法》（主席令第八十七号），于2008年2月28日修订通过，自2008年6月1日起施行；

- 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（主席令第三十一号），于2004年12月29日修订通过，自2005年4月1日起施行；

- 《中华人民共和国安全生产法》（主席令第13号），于2014年8月31日修订通过，自2014年12月1日起施行；

- 《中华人民共和国突发事件应对法》（主席令69号），于2007年8月30日通过，自2007年11月1日起施行；

- 《使用有毒物品作业场所劳动保护条例》（国务院352号令），自2002年4月30日起施行；

- 《危险化学品安全管理条例》（国务院591号令），于2011年2月16日修订通过，自2011年12月1日起施行；

- 《国务院关于全面加强应急管理工作的意见》（国家部委文件国发[2006]24号），于2006年7月6日发布；

- 《突发事件应急预案管理办法》（国办发[2013]101号），自2013年10月25日发布并施行；

- 《突发环境事件信息报告办法》（环境保护部令第17号），于2011年3月24日审议通过，自2011年5月1日起施行；

- 《突发环境事件应急预案管理暂行办法》（环发[2010]113号），于2010年9月28日印发并施行；

- 《企业突发环境事件风险评估指南（试行）》（环办[2014]34号），于2014年4月4日印发；

- 《工作场所安全使用化学品规定》（劳动化工部），自1997年1月1日起施行；

- 《国家突发公共事件总体应急预案》，于2006年1月8日发布并施行；

- 《国家突发环境事件应急预案》，于2006年1月24日发布并施行；

- 《国家危险化学品事故灾难应急预案》，于2006年10月发布并施行；

- 《危险化学品名录》，于2003年2月24日通过；

- 《国家危险废物名录》（国家发改委1号令），自2008年8月1起施行；

- 《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009），自2009年12月1日施行；

- 《湖北省水污染防治条例》，于2014年1月22日发布，自2014年7月1日起施行。

## 适用范围

本应急预案适用于本污水厂区域内可能发生或者已经发生的，需要由厂负责处置或者参与处置的各类突发环境事件的应对工作。具体包括：

- 生产过程中由于长时间停水、停电、设备故障等突发事件造成城市污水处理厂出水严重不达标的污染事故;

- 暴雨、高温、低寒、雷击等气象因素引发的自然灾害对设备设施、构筑物破坏导致污水超标排放环境危险;

- 原辅材料、产品的储存、使用以及运输环节产生的环境危险；

- 进水浓度异常导致污水超标排放环境危险。

## 应急预案体系

二郎庙污水处理厂应急预案体系是武汉市城市排水发展有限公司（以下简称排水公司）应急预案体系组成部分之一，包括综合应急预案和专项应急预案。

- 二郎庙污水处理厂综合应急预案是依据国家、省、市法律法规，结合本单位实际情况制订的，是指导、协调、组织处置突发事件的依据和纲领，由二郎庙污水处理厂制订、修订和发布实施。本预案属于综合应急预案。

- 二郎庙污水处理厂专项应急预案是二郎庙污水处理厂应对某一类型突发时间而制订的应急预案，由二郎庙污水处理厂制订、修订和发布实施。目前制订的专项应急预案有：危险化学品事故应急救援预案、厂区排渍抢险应急预案、工艺调整应急预案、短时停电应急预案、消防应急预案、工艺应急处理应急预案。

## 应急预案编制程序和内容

### 编制程序

本预案编制严格参照《突发环境事件应急预案管理暂行办法》的规定进行，其编制程序见下图：

### 应急处理原则

污水处理厂需要保证运行正常，一旦长时间停产，用于污水处理厂的微生物将大量窒息死亡，正常的生产工艺过程遭到破坏，必须花费一定的时间对微生物进行培养和驯化，从而造成较大经济损失并导致大量污水直排，直接威胁外部生态环境，所以污水处理厂应急预案所提措施应遵循以下前提：

（1）加强运行管理，保证污水处理厂运行正常，禁止污水直排。

（2）及时掌握污水处理厂供电信息，保证正常电力供应，完善电力设施管理，保证双回路供电正常运行。

（3）加强污水处理设施的日常维护，避免故障的发生。

# 基本情况调查

## 厂概况及厂区布置

### 厂简介

一期工程为世行贷款城市污水综合治理工程项目，1999年初开工建设，2002年11月投入试运行，设计规模18万吨/天，采用一级处理，设计BOD5去除率为30%，SS去除率为50%。污水经粗格栅、提升泵、细格栅、曝气沉砂池和矩形平流沉淀池处理后，排入沙湖港，经罗家港入长江。沉淀污泥浓缩后经过离心脱水，泥饼外运。

二期升级扩建工程为亚行贷款武汉污水处理项目子项之一，工程总投资约2.28亿元人民币，2007年10月正式开工建设，2009年12月建成通水试运行，设计规模24万吨/天。二期工程采用A2/O生物脱氮除磷处理工艺。设计出水水质达到国家《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准。

### 厂总平面布置

武汉市二郎庙污水处理厂坐落于武昌武青四干道南侧，服务范围东至罗家港，西至蛇山南，南抵东湖，北到临江大道，包括武昌旧城北部地区以及武昌徐家棚、杨园、梨园等地区，服务面积32.3平方公里，服务人口约74万人。

## 厂生产现状

### 主要化学药剂及能源

- 生产使用的主要化学药剂、能源消耗情况

本厂生产过程中主要使用的药剂为聚丙烯酰胺、次氯酸钠，能源主要为电。

（2）主要化学药剂特性及危害

本厂在污水处理和剩余污泥处理需要的化学药剂主要包括：液氯、聚丙烯酰胺。在接触池中使用液氯消毒。现对涉及到的化学药剂的化学性质与危害分析如下：

  - 聚丙烯酰胺

聚丙烯酰胺（PAM）无毒，无腐蚀性，为水溶性高分子聚合物，外观为白色粒状固体，稀释后呈无色液体，无臭，pH值6.0-7.0，不溶于大多数有机溶剂，具有良好的絮凝性，可以降低液体之间的磨擦阻力。在污水处理厂作为污泥脱水剂。聚丙烯酰胺属于易燃性化学药剂，燃烧后不产生任何有害燃烧产物。当聚丙烯酰胺泄漏时，颗粒遇水后变滑，人员易滑倒摔伤。当与眼睛和身体接触时，用流动清水或生理盐水冲洗即可。生产时工厂需要淋浴、洗眼设备和化学安全防护眼镜。应避免与皮肤和眼睛直接接触。

储存注意事项：储存于阴凉、通风的库房。

  - 次氯酸钠

外观与性状：微黄色溶液，有似氯气的气味。熔点(℃)：-6。相对密度（水=1）：1.10。沸点(℃)：102.2。分子式：NaClO。分子量：74.44。含量：工业级 （以有效氯计）一级13%；二级 10%。溶解性：溶于水。

储运注意事项：储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。应与碱类分开存放，切忌混储。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。

危险性概述：

危险特性：受高热分解产生有毒的腐蚀性烟气。具有腐蚀性。

健康危害：经常用手接触该品的工人，手掌大量出汗，指甲变薄，毛发脱落。该品有致敏作用。该品放出的游离氯有可能引起中毒。

燃爆危险：该品不燃，具腐蚀性，可致人体灼伤，具致敏性。

急救措施：

皮肤接触：脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗。

眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。

吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。

食入：饮足量温水，催吐。就医。。

操作注意事项：

密闭操作，全面通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴直接式防毒面具（半面罩），戴化学安全防护眼镜，穿防腐工作服，戴橡胶手套。防止蒸气泄漏到工作场所空气中。避免与碱类接触。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。

### 主要产品及规模

本污水厂是一家城镇生活污水处理厂，设计处理能力为24万m3/天。

本污水处理厂出水水质指标执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准，具体数据见表2-3：

#### 表2-3              出水水质指标

| BOD5 | CODCr | SS | 氨氮 | TN | TP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20mg/L | 60mg/L | 20mg/L | 8mg/L | 20mg/L | 1.0mg/L |

### 污水处理工艺流程

二郎庙厂目前采用改良A2/O工艺，进水由粗格栅，经提升泵房、细格栅、曝气沉砂池进入生物池，再经二沉池、消毒池后排入沙湖港。剩余污泥一部分经脱水后外运处置。

经过多年的发展，目前本厂已经在安全、环保管理方面形成了较为完善的规章制度和组织机构，如班长岗位责任制、交接班制度、安全生产责任制，以及各个岗位的操作规程。除此之外，厂领导班子还在组织机构上加强了对安全、环保的管理，成立了事故应急救援指挥中心、环保领导小组等机构，配备有安全环保管理人员，具体负责厂日常的安全环保管理、检查和技术措施的落实，事故隐患整改、安全教育组织培训，这在一定程度上降低了事故发生的可能性。

## 污染物产生情况及环保措施

污水处理厂是改善区域地表水环境质量的环保工程，本厂运行对沙湖港的水质起到了改善作用，但又会产生二次污染，对周围环境造成一定程度的影响，现将本污水处理厂污染物排放分析如下：

### 废水

本厂废水主要为生产废水和少量办公生活区污水。生产废水主要来自冲洗污泥脱水机的冲洗废水及全厂职工生活污水。该废水通过厂内污水管道系统汇入厂区粗格栅前集水池，与城市污水一并进入污水处理系统进行处理，最终达标排放。

### 废气

污水处理过程中会产生恶臭气体，其主要产生部位是格栅、生物池、污泥处理系统等工艺单元，导致恶臭气味的主要成份是H2S、NH3，本厂设有2套生物除臭装置处理臭气，避免废气排放。

### 噪声源强及治理措施

本厂的噪声源主要是鼓风机及各种泵类。根据监测，本污水处理厂各厂界昼、夜噪声均能满足GB12348-2008《工业厂厂界环境噪声排放标准》2类区标准达标排放。

### 固体废物

本厂产生固废包括格栅截流的垃圾、沉砂池产生的泥砂及污水生化处理过程中产生的剩余污泥。

# 环境危险性分析

## 环境危险源分析及危害

根据厂生产状况、产污排污情况、污染物危险程度、周围环境状况及环境保护目标要求，结合厂安全评价资料，本预案对可能存在的环境危险源及危险因素进行分析，结果确定有以下四类，分别是：原辅材料、产品的储存、使用以及运输环节产生的环境危险；生产过程中由于长时间停水、停电、设备故障等突发事件导致污水超标排放环境危险；暴雨、高温、低寒、雷击等气象因素引发的自然灾害对设备设施、构筑物破坏导致的环境危险；进水浓度异常导致污水超标排放环境危险。

出水水质是验证污水处理厂是否正常运行的重要指标。污水处理厂出水水质超标将对排入沙湖港造成严重的危害，如果影响是短期的，通过沙湖港的稀释、自然净化等作用后，危害会逐步减小，如果是长期的，将严重污染沙湖港，造成严重的经济和环境损失。

### 原辅材料、产品的储存、使用及运输环节存在的环境危险性分析

本污水厂生产过程中所使用的化学药剂有：聚丙烯酰胺、次氯酸钠。

本污水厂所用的化学药剂和制备的消毒剂中有多项危险化学品，存在着腐蚀、中毒、火灾爆炸等危险因素，在储存、使用及运输过程中，一旦环境条件发生变化或操作不当，都会造成不同程度的环境危害，造成环境事件。

根据目前本污水厂的储存及运输现状，分析如下：

- 聚丙烯酰胺储存中的环境危险性分析：

聚丙烯酰胺无毒性，易燃，但燃烧后不产生任何有害燃烧产物。固态，采用编织袋密封包装，储存聚丙烯酰胺的仓库与脱水车间合建。一旦储存过程中由于意外事故发生火灾，其产生的高温热量会引燃仓库和脱水车间，造成火灾。但由于仓库位于污水厂一角，即使发生火灾也不会引发整个污水厂的火灾。

- 次氯酸钠储存中的环境危险性分析：

次氯酸钠液体受高热分解产生有毒的腐蚀性烟气，具有腐蚀性。经常用手接触该品的工人，手掌大量出汗，指甲变薄，毛发脱落。该品有致敏作用。该品放出的游离氯有可能引起中毒。

### 生产过程中由于长时间停水、停电、设备故障等突发事件导致污水超标排放环境危险性分析

污水处理厂是城市重要的基础公用设施，本厂纳污水体为沙湖港，污水处理厂运行过程中突发事件会导致处理效率下降或污水处理厂无法工作，使大量污水外泄，对地表水环境造成影响。

根据污水厂生产工艺分析，废水处理过程中存在的环境危险和危害主要有以下几种。

（1）长时间停水造成的环境危险性分析

城市污水排水干网破裂，导致污水厂废水进水量大幅减少，引起微生物死亡，在通水恢复后，细菌无法及时恢复，导致污水处理厂在一定时间内无法达到设计处理效率，从而造成污水超标排放。

（2）计划停电及临时停电造成的环境危险性分析

区域计划停电或临时停电导致污水处理厂设备停止运行，尤其长时间停产事故，泵机无法运行，污水在调节池内满溢后直接排放，导致废水超标排放。

（3）污水处理厂设备发生故障造成的环境危险：

主要是污水处理厂设备发生故障或设备大修而无备用设备，或备用设备无法启用，将导致进厂废水得不到处理从而引起超标排放，处理水池管道渗漏、堵塞也会引起污水超标排放的环境风险。

### 自然灾害引发的环境危险性分析

（1）暴雨

由气象资料可知，武汉市夏季经常有暴雨出现，暴雨对污水处理厂所造成的影响，一方面是水量增加，影响处理工艺，另一方面是雨量增加，可能淹没配电房和风机房，导致系统崩溃，污水处理厂停运。

（2）高温、严寒

本地区极端最高气温43℃，极端最低气温-10℃。酷暑高温条件下工作，可能会因工人中暑，造成操作失误，从而引起危险化学品泄漏或爆炸；低气温可能导致室外设备设施如危险化学品储存设施及液料输送泵、输送管线故障、冻损破裂，从而导致有害物质的泄漏，污染厂区及周边环境；过高气温还可能导致设备设施突发故障，从而使工艺过程中断，导致化学危险物的泄漏或溢出。

### 进水浓度异常导致污水超标排放环境危险性分析

城市污水异常排放，污水厂废水进水浓度大幅增加或大幅减少，超出厂设计标准，导致污水处理厂在一定时间内无法达到设计处理效率，从而造成污水超标排放。

## 事件分级

通过对可能存在的突发环境事件及危险性的分析，根据危险事件可能引起的环境污染、经济损失以及人员伤亡情况，将突发环境事件分为特别重大突发环境事件（Ⅰ级）、重大突发环境事件（Ⅱ级）、较大突发环境事件（Ⅲ级）和一般突发环境事件（Ⅳ级）共四个等级。

### 特别重大突发环境事件（Ⅰ级）

凡符合下列情形之一的，为特别重大突发环境事件：

- 已经严重危及周边居民的生命财产安全；

- 造成或可能造成3人及以上死亡，或10人及以上重伤；

- 造成50万元以上直接经济损失；

- 对大气、地表水或地下水造成严重污染。

### 重大突发环境事件（Ⅱ级）

凡符合下列情形之一的，为重大突发环境事件：

- 对周边居民的生命财产安全具有一定威胁；

- 造成或可能造成1-2人死亡或3人以上、10人以下中毒、重伤；

- 造成20-50万元直接经济损失；

- 对大气、地表水或地下水造成较大污染。

### 较大突发环境事件（Ⅲ级）

凡符合下列情形之一的，为较大突发环境事件：

- 造成1万元以上、20万元以下（包括20万元）直接经济损失；

- 造成或可能造成人员1人以上，3人以下中毒、重伤的；

- 对大气、地表水或地下水造成一定污染。

### 一般突发环境事件（Ⅳ级）

凡符合下列情形之一的，为一般突发环境事件：

- 造成直接经济损失在千元以上、万元以下的；

- 人员有轻微伤害的，如轻微灼伤、轻微中毒。

## 厂潜在的危险事件和分级

依据上面的环境危险性分析和分级界定，汇总本厂可能存在的环境危险类型、危险表现形式、危险分级以及危害，汇总于下表。

#### 厂环境事件具体情况表

| 危险环节 | 危险表现形式 | 监控 | 分级 | 危害 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 储 存 堆 放 | 次氯酸钠具强腐蚀性、强刺激性，一旦储存过程中发生泄漏，会对水体及土壤产生危害，如与职工直接接触，会引起灼伤。 | 各岗位设置专人负责，定期巡检储罐，做好防火、防潮工作，汛期时做好防汛工作。地面防渗、导流措施到位，禁止非工作人员靠近储存场地，并记录值班情况，配备必要的应急设备和防汛物资。 | 较/重/特大 | 污染地表和地下水及周边空气环境，危害人体健康；严重时可能发生燃烧爆炸，造成生态环境破坏和人员重大伤害（化学灼伤等），甚至中毒窒息和死亡。 |
|  |  |  | 较/重/特大 |  |
|  | 聚丙烯酰胺无毒性，易燃，但燃烧后不产生任何有害燃烧产物。 | 定期巡检仓库，做好防火工作，仓库设禁烟标识牌。 | 一般/较大 | 可能发生燃烧爆炸，造成生态环境破坏和人员伤害。 |
| 设 施 设 备 | 水量大幅减少，引起微生物死亡，处理效率降低，超标排放。 | 各岗位设置专人负责，定期巡检设备，定期维护，并记录运行管理情况，与当地供电部门保持沟通 | 较/重大 | 设备故障及废水处理水量发生变化导致废水超标排放，污染地表水，影响渔业生产。 |
|  | 停电导致设备无法运行 |  | 较/重/特大 |  |
|  | 水泵、加药、曝气池设备发生故障 |  | 一般/较/重大 |  |
| 暴雨大风极端气温等气象因素 | 暴雨雨量超过污水处理厂设计值，就有可能发生废水满溢排放事故，造成下游生态环境污染。 | 各岗位设置专人负责，在极端天气条件下，加大关键部位的巡检频率，注意管道、阀门的保温、防冻。 | 较/重/特大 | 污染地表水，影响渔业生产。 |
|  | 高温天气，生产人员可能发生中暑、操作失误等；低温天气可能会使室外设施设备和管线冻裂、破裂，从而导致废水直接排放，污染周边环境，极端天气引起微生物死亡或变异，有可能造成出水不能稳定达标。 |  | 较/重大 |  |
| 运输 | 化学药品运输过程发生翻车，导致次氯酸钠发生泄漏。 | 由有资质的化学品运输公司负责运输 | 一般/较大 | 污染地表水，土壤，影响生态环境。 |
| 出水水质超标 | 进水水质异常 | 各岗位设置专人负责，定期巡检水区，做好应急防护措施，配备必要的应急设备和物资。 | 较/重/特大 | 污染地表水（沙湖港），严重时影响下游生态环境。 |
|  | 活性污泥膨胀或解体 |  | 较/重/特大 |  |
|  | 二沉池异常 |  | 较/重/特大 |  |

## 厂应急能力评估

### 现有事件防范措施分析

厂风险源主要防范措施见下表。

#### 现有事件防范措施

| 序号 | 应急措施 | 位置 | 措施内容 | 存在问题及措施建议 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 储罐区防护 | 次氯酸钠 | 储药罐定期检测，放置有灭火器、防毒面具 | —— |

### 应急装备能力评估

从厂应急装备现状来看，厂应急物资相对完善。

### 综合应急能力评估

经过多年的发展，目前本厂已经在安全、环保管理方面形成了较为完善的规章制度和组织机构，如班长岗位责任制、交接班制度、安全生产责任制，以及各个岗位的操作规程。除此之外，厂领导班子还在组织机构上加强了对安全、环保的管理，成立了事故应急救援指挥小组、环保领导小组等机构，配备有安全环保管理人员，具体负责厂日常的安全环保管理、检查和技术措施的落实，事故隐患整改、安全教育组织培训，这在一定程度上降低了事故发生的可能性。

本污水处理厂已编制有《突发环境污染事件应急预案》，成立了应急组织机构，建立了应急指挥小组，对危险目标制定了预防措施和应急救援措施。

# 环境应急组织机构与职责

为了降低或避免特殊情况下突发环境事件所造成的损失，确保有组织、有计划、快速地应对突发环境事件，及时地组织抢险和救援，必须建立环境应急组织机构，并明确应急组织机构各成员的职责，应急组织的建立必须遵循应急机构人员职能不交叉的原则。

## 环境应急工作领导小组职责及组成人员

### 环境应急工作领导小组职责

根据各级文件精神，结合厂实际的防污防突发危害形势，二郎庙污水处理厂结合部门职能分工，成立以单位主要负责人为领导的应急预案工作组，并明确预案任务、职责分工和工作计划等，负责指导、协调突发性环境污染事件的应对工作，应急工作组的主要职责如下：

（1）根据实际生产情况，制定本厂环境安全生产规章制度，组织相关人员学习和交流，建立起相应的监督机制，保障生产的安全运行；

（2）根据安全环保生产的要求，保障用于安全环保生产相关的设备设施投入和运行；

（3）建立环保安全检查组织，及时积极对安全环保生产进行监督和维护，预防和消除环保安全事件隐患；

（4）熟悉应急预案的具体要求，并根据应急预案提出的应急物资计划组织采购储备应急物资，从人员、财力、物力等方面保证突发环境事件应急的实施需要；

（5）发生突发环境污染事件后，根据本预案制定的时限，及时、主动向环境应急指挥小组提供应急救援有关的基础资料，如实报告有关情况以及可能造成的污染危害等。

（6）全权负责事故应急处置的组织指挥，并根据事故的性质、类别实施应急措施，结合实际决策总体救援处置方案；

（7）调度事故救援所需要的人、财、物的力量，并根据事态发展，适时调整事故处置方案。

### 环境应急工作领导小组人员

本厂的环境应急领导小组主要由厂长、副厂长及部门主管领导组成，日常工作由办公室兼管。发生重大事故时，以厂环境应急领导小组为基础，即厂长任指挥长，副厂长为副指挥长，负责应急救援工作的组织和指挥，指挥部设在厂办公室。环境应急领导小组组成及职责：

指挥长：厂长任组长、指挥长

副指挥长：副厂长

成员：1名信息联络员

指挥长职责：负责应急救援指挥工作，发布抢险救援命令，对特殊情况进行紧急决断，协调副总指挥工作内容，向上级领导报告事故及对事故的处理情况。

副指挥长职责：职责一：负责协助总指挥作好抢险现场救灾工作的紧急组织，具体负责对各抢险队的指挥工作，指挥技术人员，对抢险、抢修作业根据技术规范和工艺情况，提供准确可行的抢险方案，并向总指挥报告情况，落实总指挥发布的抢险命令。

职责二：负责义务消防经警人员的安排和现场保卫及周边警戒的工作，布置善后的现场保护，维护工作秩序，防止意外破坏情况发生。

职责三：负责组织物资保障队，准备好人员和车辆，随时准备按指挥长命令行动。负责物资保障队的组织及材料，随时准备补充抢险队伍。

信息联络员职责：负责按指挥部命令进行上、下级的联系和各抢险队间的联系，作好抢险工作记录。协助检查预案执行情况，根据现场技术人员意见，随时向指挥部报告。接待有关部门人员的询问。

## 环境应急工作组职责及组成人员

### 环境应急工作组职责

环境应急工作组负责现场所需抢险物资的搬运及现场抢救工作，做好各小队之间的协调配合工作。迅速、有效地实施先期处置，全力控制事故灾难发展态势，防止次生、衍生和耦合事故（事件）发生，果断控制或切断事故灾害链。

提前组织相关人员对环境安全事件应急预案的培训学习。通过认真学习演练，了解熟知应急的程序、内容、操作方法等，使各个小组成员熟悉掌握环境污染事件应急预案的作用与职责，熟识厂污染物类型、环境危险源的位置、发生事故的可能性，并能鉴别异常情况的危险性，及各类污染物的危害性；了解周围环境敏感点的位置、数量、类型，及污染事故可能对其产生的影响；掌握生产工艺过程中可能出现的环境污染事故的解决方案；掌握控险、排险、堵漏、转输的基本方法，防止污染物扩散；熟悉主要消防器材、防护设备等的位置及使用方法；熟知如何正确报警及常用内、外部报警电话，编制内、外部电话清单并张贴在醒目的位置；了解熟知应急人员的基本任务及责任、污染治理设施的运行要求、可能产生的环境污染事故等方面的内容。

### 环境应急工作组人员

（1）抢险救援小组

组长：运行车间主任

组员：中控室8人；加药间8人；脱水车间8人。

职责：执行领导小组的命令、决定，并根据其精神，结合事故现场实际情况，按照应急预案认真协调实施事故发生环节的救援抢险工作，防止事故的扩大蔓延，力求将损失降低至最低。并负责应急响应结束后，配合信息联络员对事故的现场调查、组织事故分析和事故的上报。

（2）物资保障和运输小组

组长：维修班班长

组员：维修班8名。应急车辆1辆和司机1名。

职责：负责实施应急设备和所需物资的供应配发，保障现场抢险和抢险物资的供给和运输用车。随叫随到，不能有误。

（3）疏散隔离和安全保卫小组

组长：生技室主任

组员：生技室4人；门卫5人。

职责：负责在险情发生时，安全疏散人员，同时隔离现场，设置危险警示标志，严格限制无关人员出入。

（4）医疗救护及善后处理小组

组长：综合办主任

组员：综合办3人，车辆1辆和司机1名。

职责：负责指挥抢险现场受伤人员的救助和对重伤员的转治，保障抢险人员人身安全。

（5）环境监测小组

组长：化验班班长

组员：化验班工作人员6人。

职责：负责事故可能污染到范围内的环境监测（水环境、空气环境或地面固体废物环境污染）并按照规定随时上报。

具体人员配置情况：武汉市二郎庙污水处理厂突发环境事故应急组织领导及各抢险队员名单。

## 外部应急救援联系电话

厂应急外部救援电话：外部应急救援通讯录。

厂应急预案机构组织：应急预案机构组织设置由指挥长、上级公司等单位组成。各部门在应急中的位置设置详见环境应急组织机构图。

# 预警及信息报告

## 危险源预防

### 危险源监控

为了及时掌握危险源的情况，对危险事故做到早发现早处理，降低或避免危险事故造成的危害，必须建立健全危险源监控体系，具体工作内容包括以下两个方面：

首先是监控内容：主要包括监控对象、监控部位、监控方式、监控时间以及监控频率。

其次是监控人员、物资配备：监控人员落实到位，监控仪器（如电子视频）、监控设施、化验药品配备齐全，并且落实到位。

各个危险源的监控体系，主要措施有：

（1）聚丙烯酰胺仓库、次氯酸钠投加板房存在环境风险的关键地点，应设置明显警示标记，并设置专人监管。正常情况下，严格按巡检制度进行巡检，泵体和电机等设备运转是否正常，并做记录。

（2）本污水厂配备有COD自动监控仪、氨氮自动监控仪、电磁流量计、水质自动采样器、数据通讯传输系统、在线式不间断电源。按规定及时对污水厂生产工艺进行水质、水量监测，并做好相关记录。

（3）卫生防护及环保设施，要设置专人负责进行定期检查，正常情况下，每班1次。检查内容主要有急救箱以及个人防护用品等。

（4）应急设备和物资设置专人负责，本厂的应急物资应该有灭火器、消防栓、防毒面具、报警器、编织袋、淋浴、洗眼设备等。正常情况下按照规定例行检查，汛期时要每天检查，保证各种物资的充足与完备。

（5）应与当地供电部门保持沟通渠道，即使了解供电信息及停电计划以便安排实施应对措施。

### 预防措施

根据危险源及危险因素分析，主要从五个方面预防。

（1）泄漏事故预防措施

①储罐通风设施应经常保持完好，地面做好防腐防渗层；

②储罐应做好泄漏收集工作，充分利用现有管道和收集系统，平时要注意导流渠和管道的畅通；

③次氯酸钠储罐应有明显的有毒物品标记及禁止非工作人员入内警示牌；

（2）生产过程中的危险预防措施：

①污水处理厂进出水水质执行定期监测制度，了解本厂进出水水质情况，防止污水水质水量波动影响正常运行，及时合理的调节运行工况，严禁长时间超负荷运行。

②厂区内消防通道畅通；

③污水处理设施沿池部位应设置可靠的防护设施、安全围栏；

④在生产过程中，接触和使用有毒有害化学品时，要按照规定穿戴防护衣具。

（3）管理及操作环节危险预防措施

①建立健全安全生产责任制，制定安全生产规章制度和操作规程；

②各生产、经营、储存单元，配备专职安全生产管理人员；各生产单元的主要负责人和安全生产管理人员应当接受有关主管部门的安全生产知识和管理能力考核，合格后方可任职；

③对工作人员应进行安全生产教育和培训，并定期进行理论和实践考核，保证工作人员具备必要的安全生产资质，并熟悉安全生产规章制度和安全生产规程；

④严格执行危险化学品安全管理制度，落实安全责任制，加强加药间的安全管理。对罐区保管员加强安全培训，使其掌握危险化学品的危险特性和应急救援措施；

⑤工作人员严格按照规程进行操作，并按照要求穿工作服和使用劳动防护用品，如操作加药设备时应戴橡胶手套、穿胶靴、戴口罩以及防护服；电气检修时应穿绝缘靴、戴绝缘手套等；对劳保用品如防毒面具等应定期检测，以确保其有效性；

⑥运输危险化学品时，使用有危险货物道路运输资质的车辆，司机、押运员持证上岗。装卸过程应做到轻装轻卸；运输时要单独装运，运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材。严禁与酸类、易燃物、有机物、还原剂、自燃物品、易燃物品等并车混运。运输时车速不宜过快，不得强行超车。运输车辆装卸前后，均应彻底清扫、洗净，严禁混入有机物、易燃物等杂质。

⑦得知停电计划或发现临时停电时，应急小组应及时向当地环保部门汇报，并在事故处理过程中随时与供电部门及当地环保部门联系；

如属于计划停电，应保持停电信息与各污水泵站进行沟通，停电前，开启排水设备将管道内污水降至最低水平，以充分利用管网容积储水，送电后，立即开启水泵，通知泵站进水，恢复生产，同时，根据停电时间的长短、管网情况确定能够容纳停电期间入厂的污水，如不能，及时通知当地环保部门；

如临时停电，启动备用电源。当班人员要立即排查停电原因，并向应急领导小组汇报。

⑧当出现设备故障及大修而无备用设备或备用设备无法启用等情况时，要及时与应急领导小组联系，确定大修时间，及时通知环保部门；

⑨安排至少2工人24小时巡查，检查排洪、排水设施有无淤堵、坍塌、结构变形，污水处理厂构筑物时候出现泄漏、塌陷，检查排渗设施是否运行正常；

⑩密切关注气象变化，加强对汛期进厂污水的监控，做好各项应急准备工作。汛期前，应对污水处理厂设施进行一次全面检查，消除事故隐患；雨季期间，加强对设施的日常检查，同时与气象部门保持经常联系，及时掌握气象信息；事故可能发生时，通过预先确定的报警方法及早采取措施；

（4）职业卫生环节危险预防措施

工作人员应配备必要的个人防护用品和应急药箱，装备必要的药品，发生小事故时能采取自救措施。

（5）其他危险环节预防措施

①为防止突然停电时给厂造成突发事件，厂应配备双电源；

②各生产单元应配置应急照明装置；

③污水处理厂厂区应广泛植树种草。

## 危险预警

预警即是预测未来可能发生的危机和灾难，并预先对其进行准备和预防。事先预防胜过事后补救，可以最大限度减少生命财产的损失，提高人们的生存能力。

### 预警分级及预警方式

根据本厂突发环境事件可能发生的部位、事故的严重性、紧急程度和可能波及的范围，对应危险源分级内容，将本厂突发环境事件的预警分为3级。预警级别由高到低，依次为1级预警、2级预警和3级预警。

1级预警：此级别为最高级别预警，当发生或可能发生Ⅱ级以上（包含Ⅱ级）突发环境事件时将启动1级预警，此级预警公告应由当地政府相关部门进行发布。

2级预警：当发生或可能发生Ⅲ级突发环境事件时将启动2级预警，此级预警公告由排水公司或水务集团进行发布。

3级预警：当发生或可能发生Ⅳ级突发环境事件时将启动3级预警，此级预警公告由二郎庙污水处理厂进行发布。

每级预警方式主要通过固定电话和手机迅速进行，然后随事态的发展情况和采取措施的效果预警会升级、降级或解除。

本厂的预警方式主要有警铃、电话、对讲机。

### 预警及措施

进入预警状态后，厂根据可能发生或者已经发生的突发环境事件的危害程度，及时向上级主管部门报告或当地政府相关部门报告，二郎庙厂、排水公司、水务集团以及政府相关部门应当迅速采取以下措施：

（1）立即启动相关的应急预案；

（2）发布预警公告：事故发生后首先按照应急指挥部的命令，通过电话或对讲机通知全厂人员，根据危险等级发布相应的预警通知；

（3）抢险组及应急救援小组应立即进入应急状态，现场负责人及监测人员根据事故变化动态和发展，监测结果，及时向指挥部领导报告危险情况；

（4）根据需要采取设置的措施疏散、撤离或转移者可能受到危害的人员，并进行妥善安置；

（5）在事故发生一定范围内根据需要迅速设立危险警示牌（或设置隔离带），禁止与事故无关人员进入，避免造成不必要的危害；

（6）及时调集环境应急所需物资和设备，确保应急物资材料供应保障工作。

## 预警支持系统

本厂的预警支持系统主要有预警监控支持系统、预警方式支持系统和预警管理支持系统三部分组成。

### 监控支持系统

本厂的预警监控支持系统主要是指监控人员数量落实到位；监测设施、仪器及药品的种类完善；监控场所的监控人员坚守岗位；监测设施、仪器状态良好；药品质量有保证。

本厂所有监控人员包括生产设施、设备监控人员；原料、产品储存监控人员；中控室监控人员；消防、防汛设施监控人员，消毒间监控人员等。正常生产时，各岗位不少于2人，其监控方式主要通过定期巡检设备及时发现问题，提出预警；巡检频率严格按照规程执行，正常生产情况下，每班检查一次并做好记录，特殊情况下，现场不能离人随时观察。

对于安装有温度计，压力表、液位计、电子视频、COD在线监测、氨氮在线监测等仪器的设备设施。通过电脑操控系统，随时观察水量、COD和氨氮的变化情况，遇到特殊情况，应立即采取措施，并上报。

检测设施在化验室，化验室内设有化验台，所需化验仪器、试剂药品应齐全。对化验人员必须进行考核上岗，合格人员则进行定期的培训；监控、监测人员要严格按照规程进行操作。正常情况下，消毒池出水、脱水污泥按操作规程进行检测，并做好监测资料记录。

### 预警方式支持系统

本厂预警方式支持系统的主要内容有通讯信息传递工具，即电话、对讲机；通讯工具的维修人员要保证通讯工具的畅通、完好，以使环境危险预警信息能快速、准确的传递。

### 预警管理支持系统

预警管理支持系统主要是厂要建立完善的管理制度和严格的操作规程，厂员工应严格按照各项规程进行巡检、操作，各单元负责人应加强监管力度，正常生产情况下保证每班全方位巡检一次，特殊情况下如暴雨、大风、高低温天气结合危险源监控情况加大巡检次数，最终保证预警信息及时、准确的传达、上报。

## 信息报告

二郎庙污水处理厂突发环境污染事件发生后，事发现场人员应立即将事件情况报告部门负责人，部门负责人立即上报单位负责人，单位负责人应迅速组织开展现场先期应急处置工作，防止事态扩大，同时逐级上报，各级上报的时间不得超过半小时，必要时可越级上报。

根据国家法律法规及《市水务集团公司突发事件信息报送制度》，主责部门负责将相关情况报告至排水公司相关部门及武汉市环保局等对口管理部门，单位负责人负责将有关情况报告至排水公司分管领导。

根据事态发展，一旦事故超出本级应急处置能力时，应及时请求上一级应急救援指挥机构启动更高一级应急预案。

### 信息报送步骤

### 信息报送时间

突发事件时，各部门需立即口头向上一级汇报，30分钟内将相关情况口头报送至排水公司责任部门，12小时内书面报送。

### 信息报送内容

突发环境事件信息报送应包括突发环境事件的时间、地点、结果以及后续处置和应对措施等要素：

- 突发环境事件的时间、地点、单位涉及的相关人员。

- 突发环境事件的简要经过、伤亡人数、直接经济损失的初步估计。

- 突发环境事件发生原因的初步判断。

- 突发环境事件发生后已采取的初步处置措施、下一步将采取的处置措施、事故空置情况及未来走势预测。

- 突发环境事件信息报送单位、签发人、联系人及联系电话。

### 信息报送方式

报送突发环境事件信息，可以通过电话、传真等方式向排水公司有关部门报送。

# 应急响应

## 响应分级

根据本预案的3个预警级别，分别启动不同的应急响应，应急响应从高到低划分为一级应急响应、二级应急响应、三级应急响应。

### 一级应急响应（社会级）

此级别为最高级别的应急响应，当发生或可能发生Ⅱ级以上（包含Ⅱ级）突发环境事件时，在启动1级预警的同时，启动一级应急响应（社会级）。

### 二级应急响应（公司级）

当发生或可能发生Ⅲ级突发环境事件时，在启动2级预警的同时，启动二级应急响应（公司级）。

### 三级应急响应（厂级）

当发生或可能发生Ⅳ级突发环境事件时，在启动3级预警的同时，启动三级应急响应（厂级）。

## 应急程序

### 一级响应程序（社会级）

当事件达到一级应急响应标准时，按照如下程序进行响应：

（1）武汉市政府相关的应急工作小组成员立即赶赴事发现场，开展现场应急工作，防止事态扩大。

（2）武汉市政府相关的应急工作领导小组组长宣布启动专项应急预案，采取应急行动、控制现场，防止事态的进一步扩大。迅速制定合理的现场应急救援措施并实施。

（3）在市级政府部门启动相关应急预案后，水务集团、排水公司、二郎庙厂接受市级应急管理部门的指令。

### 二级响应程序（公司级）

当事件达到二级应急响应标准时，按照如下程序进行响应：

（1）排水公司应急工作小组成员立即赶赴事发现场，开展现场督导应急处置工作，防止事态扩大。

（2）排水公司应急工作领导小组组长宣布启动专项应急预案，采取应急行动、控制现场，防止事态的进一步扩大。迅速制定合理的现场应急救援措施并实施。同时，排水公司迅速上报控股公司、水务集团以及市政府相关部门。

（2）排水公司应急工作小组及时掌握事态发展和现场应急情况，二郎庙厂接受排水公司应急小组下达的应急工作指令，组织开展现场应急救援工作。

（3）按照应急报告程序做好信息报告工作。

### 三级响应程序（厂级）

当事件达到三级应急响应标准时，按照如下程序进行响应：

（1）二郎庙厂应急工作小组成员立即赶赴事发现场，开展现场应急工作，防止事态扩大。

（2）二郎庙厂应急工作领导小组组长宣布启动专项应急预案，采取应急行动、控制现场，防止事态的进一步扩大。迅速制定合理的现场应急救援措施并实施，同时上报排水公司相关部门及领导、市环保局。

（3）应急工作小组按照应急报告程序做好信息报告工作。

## 应急处置措施

### 原辅材料、产品的储存、使用以及运输环节产生的环境危险处置

原辅材料、产品的储存、使用、运输环节发生燃烧时，根据实际情况，启动专项预案《消防应急预案》。

危险化学品发生泄漏、爆炸等事件时，根据实际情况，启动专项预案《危险化学品事故应急救援预案》。

（1）次氯酸钠泄漏的应急处置

应急处理：隔离泄漏污染区，限制出入。应急处理人员戴防毒面具（全面罩）、穿防毒服，不要直接接触泄漏物。勿使泄漏物与还原剂、有机物、易燃物或金属粉末接触。可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入污水处理系统。

### 生产过程中由于长时间停水、停电、设备故障等突发事件导致污水超标排放环境危险处置

生产过程中发生短时停电故障时，根据实际情况，启动专项预案《短时停电应急预案》。

生产过程中发生突发设备故障时，根据实际情况，启动专项预案《工艺调整应急预案》。

长时间停水、停电、设备故障等，根据实际情况，启动专项预案《尾水超标排放应急预案》。

（1）计划停电事故应急预案

得知停电计划后，班组负责人立即向本厂负责人报告，负责人及时进行电力协调及现场考察，启动应急预案。同时，及时上报应急领导小组。

具体的应急过程为：应急小组应保持停电信息与各污水泵站进行沟通，停电前，开启排水设备将管道内污水降至最低水平，以充分利用管网容积储水，送电后，立即开启水泵，通知泵站进水，恢复生产，同时，根据停电时间的长短及管网情况确定能够容纳停电期间入厂的污水，如不能，及时通知当地环保部门。

（2）临时停电应采取以下措施

当现场人员发现电力故障造成停电，发现人员应：

① 立即上报：现场发现人员立即向当班负责人报告，当班负责人根据停电维修严重程度和波及范围及时向厂应急领导小组报告，由应急指挥长根据事态发展情况启动应急预案，并上报上级公司。

② 现场处置：积极组织力量维修，启动备用电源，并立即与电力部门取得联系。

③ 环境监测人员迅速赶到事故现场监测污水厂出水水质情况，并详细记录好监测数据，以备应急领导小组参考。

④ 事故排除后，环境监测人员持续监测出水环境状况，机械设备抢修人员负责对设备进行全面的维修保养，确保环境与设备全部安全后方可恢复生产；善后处理小组负责进行事故原因调查和全面的设备安全检查，询问事故发现人有关情况，包括电力设备运行情况、故障部位等。

（3）当现场人员发现设备故障而无备用设备或备用设备无法启用等情况时，要及时与应急领导小组联系：

① 立即上报：现场发现人员立即向事故所在当班负责人报告，当班负责人根据设备故障严重程度及时向污水处理厂应急领导小组报告，由应急指挥长决定是否启动应急预案（由环境事故应急工作领导小组指挥长指挥协调整体应急抢险工作），根据事态发展情况，决定是否上报上级公司。

② 现场处置：积极组织力量维修，采取相关措施在大修期间存放污水，防止外排。如若不能则及时通知环保部门。

③ 环境监测人员迅速赶到事故现场监测污水厂出水水质情况，并详细记录好监测数据，以备应急领导小组参考。

④ 事故排除后，环境监测人员持续监测出水环境状况，机械设备抢修人员负责对设备进行全面的维修保养，确保环境与设备全部安全后方可恢复生产；善后处理队负责进行事故原因调查和全面的设备安全检查，询问事故发现人有关情况，包括电力设备运行情况、故障部位等。

（4）二沉池异常状况

二沉池在运行过程中，处在十分重要的位置，一旦发现问题将直接影响出水水质，如果发现以下几种问题，应及时进行处理，以免发生更严重的问题。

①出水带有细小悬浮物颗粒，沉淀池局部沉淀效果不好。

原因：

a.水力负荷冲击或长期超负荷；

b.短流而减少了停留时间，以至絮体在沉淀前即流出出水堰；

c.进水中增加了某些难沉淀污染颗粒。

解决办法：

a.调节配水井的阀门，均匀分配水力负荷；

b.调整进水、出水设施的不均匀，减轻冲击负荷的影响，以利于克服短流现象；

c.适量调节投加的絮凝剂药量，改善某些难沉淀悬浮颗粒的沉降性能，如胶体或乳化油颗粒的絮凝。

②出水堰脏且出水不均

原因：

a.因污泥粘附、藻类长在堰上或浮渣等物体卡在堰口上，导致出水堰脏，甚至某些堰口堵塞出水不均。

解决办法：

a.经常清除出水堰口卡住的污物；

b.适当加次氯酸钠消毒阻止污泥、藻类在堰口的生长积累。

③污泥上浮

原因：

a.污泥停留时间过长，有机质腐败；

b.二沉池中污泥反硝化，还原生成N2而使污泥上浮。

解决办法：

a.保证正常的贮存和排泥时间；检查排泥设备故障；

b.清除沉淀池内壁，部件或某些死角的污泥。

④浮渣溢流

原因：

a.浮渣去除装置位置不当或去除频次过低，浮渣停留时间长。

解决办法：

a.维修浮渣刮除装置；

b.调整浮渣刮除频率；

c.严格控制浮渣的产生量，减少其他构筑物腐败污泥或高浓度上清液的进入，克服污泥的上浮或藻类的过量生长。

⑤气泡

原因：二沉池中的污泥停留时间太长。

解决办法：加大出泥；重新回流。

（5）污泥膨胀或解体

污泥膨胀可分为两大类，丝状菌性污泥膨胀和非丝状菌性污泥膨胀。前者是活性污泥絮体中的丝状菌过量繁殖导致的膨胀；后者主要在污水水温较低、污泥负荷较高的条件下，细菌摄取了大量营养物，由于温度低，代谢速度慢，积累大量高粘性多糖类物质(如葡萄糖、甘露糖等)，污泥中结合水异常增多，比重减轻，SVI值很高，压缩性能恶化而引起膨胀。污泥膨胀不仅影响出水水质，增大污泥的处理费用，而且极易引起大量污泥流失，严重时可导致整个处理工艺失败。

污泥解体是指活性污泥生物营养的平衡遭到破坏，使微生物量减少且失去活性，吸附能力降低，絮凝体缩小质密，一部分则成为不易沉淀的羽毛状污泥，处理水质混浊，SVI值降低等。污泥解散后将无法处理污水，严重时也会导致整个处理工艺失败。产生原因主要有工艺参数不当或有毒物质流入。

①丝状菌性污泥膨胀临时应急措施

作为应急措施，临时控制措施在未确定污泥膨胀的原因时采用，但无法从根本上解决污泥膨胀问题，并不是完全有效，并且该方法运行费用较高，停止加药后污泥膨胀又会反复。按投加试剂的类型可分为：混凝剂和化学药剂。通过投加混凝剂如聚合氯化铁，氢氧化铁，硫酸铁，硫酸铝，聚丙烯酰胺等无机或有机高分子混凝剂提高污泥的压密性来改善污泥的沉降性能；化学药剂的投加可杀灭或抑止丝状菌，从而达到控制污泥膨胀的目的，常用的化学药剂有NaClO、ClO2、O3、Cl2、H2O2 和漂白粉等。

②丝状菌性污泥膨胀工艺运行控制措施

本污水处理厂，经过长期生产实践逐渐找到一些控制方法：控制适宜的污泥负荷、回流比、污泥龄，调节污水的PH 值、水温、溶解氧等。一般做以下工作：

在日常维护管理过程中，定期测定碳、氮、磷浓度，检验其比例是否合理；若比例不当，可适当补充营养元素；

改变污水的进水方式，将连续进水改为间歇进水可控制浮游球衣细菌引起的污泥膨胀；

沉淀池及时排泥，以避免污水的早期消化，对已产生消化的污水进行预曝气等；

投加一些填料，主要作为载体来吸附、凝聚丝状菌和污染物，增加比重，从而提高分离速率。

③污泥解体控制措施

一般可通过显微镜观察来判别产生的原因。当鉴别出是运行方面的问题时，应对污水量、回流污泥量、空气量和排泥状态以及SVI、MLSS、DO、等多项指标进行检查，加以调整。当确定是污水中混入有毒物质时，应考虑这是新的工业废水混入的结果，需查明来源，责成其按国家排放标准加以预处理。

### 暴雨、高温、低寒、雷击等气象因素引发的自然灾害对设备设施、构筑物破坏导致的环境危险处置

暴雨期间，根据实际情况，启动专项预案《厂区排渍抢险应急预案》。

低寒天气，根据实际情况，启动专项预案《雪冻灾害应急预案》。

自然灾害造成尾水可能超标排放时，根据实际情况，启动专项预案《尾水超标排放应急预案》。

### 进水浓度异常导致污水超标排放环境危险处置

进水浓度异常时，根据实际情况，启动专项预案《尾水超标排放应急预案》。

本污水厂收纳的污水主要是武汉的城市污水以及极少量的经厂预处理后的工业废水，如果排入的工业废水没有经预处理或者其他厂废水进入本污水厂，将导致本污水厂进水水质中COD或NH3-N超标，最终导致出水不达标，会污染沙湖港，严重时影响生态环境。当有关人员发现进水水质出现异常时，应立即上报。工艺员必须到进水口和工艺处理环节仔细观察，分析原由，并向厂长报告。若确实进水水质异常，对工艺设备产生影响或出水水质产生影响，工艺员则根据现有工艺设备，组织各工段对工艺设备参数进行修改。

若进水浓度异常情况严重，根据《尾水超标排放应急预案》仍无法控制时，应急工作领导小组负责联系有资质的企业，对进水情况进行检测，并将检测报告交送排水公司和武汉市环保局进行报备。

### 停（减）产申报程序

当厂区或泵站需要进行减产或停产时，按照以下程序进行：

- 厂生技室向排水公司经理办公室书面请示，说明停（减）产原因，预计开始时间及恢复时间。

- 排水公司生产部向市水务局及其下辖相关部门书面请示或报告，待得到书面批复后，将请示及批复文件提交市环保局监察支队备案（若已通过环保验收的污水处理厂，则待得到市水务局的批复后，还需进行环保行政审批手续）。

- 严格按照相关部门批复执行。在停（减）产开始时，启动《停（减）产期应急排渍方案》。

### 突发环境事故的疏散隔离

疏散隔离和安全保卫小组主要负责事故发生时疏散与应急抢险无关的人员并将其统一撤离到安全距离以外，同时设置隔离警戒线。

（1）安全疏散及撤离

如果发生了与加药间药品爆炸有关的环境事件，需要人员及时撤离现场，应急领导小组就要迅速制定撤离路线。设定撤离路线的原则一般是沿着上风向或侧风向撤离到危险涉及范围之外（至少100m）。在安全距离内，疏散隔离和安全保卫队员要尽快设立警戒标志或警戒线，禁止无关人员擅自进入危险区。

如发生大量废水外泄事故，需要组织人员及时与沙湖港周边居民联系，开启必要的防护措施。

（2）危险区的隔离

加药间火灾爆炸事故根据实际储存量设置隔离距离，危险化学品泄漏时的隔离区域分为一、二、三级。

一级区域：指现场危险源周围50米。在此距离内应设立警戒线。救援人员可根据实际情况进行适当的隔离危险化学品，杜绝扩散并采取稀释、中和、收容等适当措施。在此区域除救援小组成员外，禁止任何其他人进入。

二级区域：距离危险源上风向50米以外至三级距离之间为二级区域。通常情况下，二级区域与危险源的距离应在150米左右。在二级区域内要设立专人监管。主要负责杜绝无关人员进入并督促区域内遗留人员的继续撤离。

三级区域：指在安全距离设立警戒点。通常情况下，三级区域与危险源的距离应在300米，距离外为安全距离。该距离至二级区域之间为三级区域。

事故应急临时救援指挥部宜设在二级区域与三级区域之间有利于兼顾指挥与安全双重需要的地方。公司应急指挥部可以设在处于二级区域与三级区域之间的厂区办公楼内。

### 受伤人员救治方案

根据突发环境事件的级别，受伤人员的伤害程度以及附近疾病控制与医疗救治机构的设置和处理能力，本厂的应急救治方案具体如下：

针对轻微的物理伤害、轻度化学灼伤以及轻微的中毒情况，在现场进行及时预处理后（物理伤害进行消毒止血；化学药品接触皮肤或进入眼内及时用清水冲洗；轻微的中毒要及时离开现场，接触新鲜空气，保持呼吸道通畅；误食者用清水漱口，给饮牛奶或蛋清），尽快送到附近医院做进一步的处理。

针对物理或化学伤害严重或中毒严重者，都要在临时处理的同时迅速送往附近医院进行治疗。

对抢险过程溺水人员救治的应急措施如下

发现有人溺水，把救生圈等扔给溺水者，拉他上岸。
   会游泳的应立即下水救人。下水救人时，应当从溺水者的身后抓住他的头发或托住溺水者的腋下将他救上岸。
  溺水者被救上岸后，如果呼吸、心跳停止，应当对他进行胸外按压和口对口人工呼吸。如果溺水者的呼吸、心跳没停止，可以用半蹲姿势帮助溺水者“控水”。方法是：救人者取半蹲位，把溺水者的腹部放在自己的膝盖上，让他的头向下，并轻轻按压他的背部，帮助他排出胃里、肺里和气管里的水。“控水”以后，要清除溺水者嘴里、鼻子里的泥土、杂草、痰液等，便他呼吸通畅，
    溺水严重，现场救治困难的，应迅速送到离现场最近的医院抢救。

## 应急结束

### 应急终止的条件

当对发生事故进行一系列处理后，符合下列条件之一的，即满足应急终止条件：

（1）事件现场得到控制，事件条件已经消除；

（2）污染源的泄漏或释放已降至规定限值以内；

（3）事件所造成的危害已经被彻底消除，无继发可能；

（4）事件现场的各种专业应急处置行动已无继续的必要；

（5）采取了必要的防护措施，保护公众免受再次危害，并使事件可能引起的中长期影响趋于合理乃至尽量低的水平。

### 应急终止的程序

（1）现场救援指挥部根据应急事故的处理，当符合上述规定中任何一种情况，即可确认终止应急，或由发生事件的责任单位提出，经现场救援指挥部批准；

（2）现场救援指挥部可向所属各专业救援小组下达应急终止命令；

（3）应急状态终止后，相关类别环境事件专业应急指挥部应根据政府相关部门的有关指示和实际情况，继续进行环境监测和评价工作，直至其他补救措施无需继续进行为止。

### 应急终止后的行动

（1）事故发生地相关政府或本厂有关部门查找事件原因，防止类似问题的重复出现；

（2）有关类别环境事件专业主管部门负责编制重大、较大环境事件总结报告，于应急终止后上报；

（3）根据实践经验，有关类别环境事件专业主管部门负责组织对应急预案进行评估，并及时修订环境应急预案；

（4）参加应急行动的部门负责组织、指导环境应急队伍维护、保养应急仪器设备，使之始终保持良好的技术状态。

（5）物资供应组应增补应急物资使之满足下次应急需要。

## 应急监测

重大环境危险事故发生、抢险应急的同时，环境监测队负责监测人员对事故现场进行侦察检测，掌握超标污水扩散区域。采取一切措施降低污染物浓度直至达到国家排放标准。

通过监测和监控结果随时判断突发环境污染事件的变化趋势，为突发环境事件应急决策提供客观依据。

# 信息发布

突发环境事件发生后，要及时上报准确、权威的信息，正确引导社会舆论。

按照指挥领导小组的统一部署，对外发布实行统一、有序管理。确认险情得到有效控制，危险隐患消除后，环境符合有关标准，导致次生、衍生事故隐患消除后，经事故现场应急指挥机构批准后，应急领导小组组长宣布应急救援工作结束。如涉及到社会影响，事故信息应由事故现场指挥部及时准确向新闻媒体通报事故信息。

信息发布的主要内容、报送时间和方式、责任分工、流程、要求均按照《市水务集团公司突发事件信息报送制度》执行。

# 后期处置

应急行动结束后，厂要做好突发环境事件的善后工作主要包括：人员安置及损失赔偿、生态环境恢复、经验教训总结及应急方案改进等内容。

## 人员安置及损失赔偿

做好受灾人员的安置工作，对全厂员工做好精神安抚工作，对受伤严重人员继续治疗，并及时对环境应急工作人员办理意外伤害保险赔偿事宜。以保证厂人心稳定，快速投入正常生产。

## 生态环境恢复

对受灾范围进行科学评估，并对遭受污染的生态环境进行恢复。

本厂可能造成的环境问题主要是大气、地表水、地下水、土壤及植被的污染，并对受污染范围内大气、地表水、地下水、土壤质量进行连续监测，直至达到正常指标；对事故产生废水经污水处理设施处理达标后继续回用；若对环境造成重大影响时可以组织专家进行科学评估，并对受污染的生态环境提出相应的恢复建议。厂根据专家建议，对生态环境进行恢复。

## 事故调查报告和经验教训总结及改进建议

厂在进行现场应急的同时，应急领导小组办公室就要抓紧进行现场调查取证工作，全面收集有关事故发生的原因，危害及其损失等方面的证据和资料，必要时要组织有关部门和专业技术人员进行技术鉴定，对于涉及刑事犯罪的，应当请求公安司法部门介入和参与调查取证工作。

现场应急处理工作告一段落后，由领导小组办公室根据调查取证情况，依据相关制度，拟定追究事故责任部门和责任人的意见，报领导小组审批，对于触犯刑法的，移交司法机关追究刑事责任。

突发环境事件善后处置工作结束后，现场应急救援指挥部认真分析总结事故经验教训，提出改进应急救援工作的建议。根据调查所获得数据，以及事件发生的原因、过程、进展情况及采取的应急措施等基本情况，填写突发环境事件报告单），以书面形式报告处理事件的措施、过程和结果，事件潜在或间接的危害、社会影响、处理后的遗留问题，参加处理工作的有关部门和工作内容，最终形成应急救援总结报告及时上报上级有关部门备案。

# 保障措施

应急抢险必须要有一定的资金、物资、人员、通讯顺畅等方方面面的保障。保障措施到位是抢险救援快速准确实现的基本条件。本厂的应急保障措施主要有：通讯与信息保障、资金保障、人力资源及技术保障和物资装备保障等四个方面。

## 通讯与信息保障

信息的及时传递对应急抢险顺利进行是非常必要的，因此，必须做好通信与信息的保障工作。

通讯与信息保障主要由安全保卫小组负责，要建立通信系统维护以及信息采集等制度，明确参与应急活动的所有部门通讯方式，分级联系方式，并提供备用方案和通讯录，配备必要的有线、无线通信器材（如手机、有线电话等），确保本预案启动时各应急部门之间的联络畅通。

### 企业自救内部主要部门电话

#### 企业自救内部主要部门电话

| 分类 | 部 门 | 外 线 |
| --- | --- | --- |
| 二郎庙厂内部 | 综合办公室 | 88603573 |
|  | 生产技术室 | 88603423 |
|  | 中控室 | 88603070 |
|  | 脱水车间 | 88660708 |
|  | 厂区门卫室 | 88603058 |
|  | 维修车间 | 88660318 |
|  | 新生路泵站 | 88933286 |
| 上级部门 | 排水公司调度中心 | 88603768 |
|  | 排水公司值班室 | 88603517 |
| 外部救援 | 火警 | 119 |
|  | 医疗救护 | 120 |
|  | 公安 | 110 |

### 应急救援小组及成员电话

#### 应急救援小组及成员电话

| 应急职务 | 姓 名 | 厂职务 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- |
| （1）工作领导小组成员： |
| 指挥长： | 雷智丰 | 厂长 | 18007120109 |
| 副指挥长： | 余文砚 | 书记 | 18007120008 |
|  | 杜旻 | 副厂长 | 18007121813 |
| （2）各工作小组成员： |
| ①抢险救援队 |
| 队 长： | 范凉娟 | 运行车间主任 | 15971485252 |
| 队 员： | 运行班人员 |  |  |
| ②物资保障和运输队 |
| 队 长： | 汪帝锦 | 维修班班长 | 13886142832 |
| 队 员： | 维修班人员 | 甘志伟 | 13971143102 |
| 队 员： | 维修班人员 | 陈辉 | 13871571247 |
| 车1辆 |  |  |  |
| ③疏散隔离和安全保卫队 |
| 队 长： | 陈琳凤 | 生技室主任 | 18062516576 |
| 队 员： | 生技室全体人员 |  |  |
| ④医疗救护队 |
| 队 长： | 严开莉 | 办公室主任 | 18672997781 |
| 队 员： | 办公室全体人员 |  |  |
| ⑤环境监测队 |
| 队 长： | 杨传珏 | 化验室主任 | 18995581951 |
| 队 员： | 化验室全体人员 |  |  |
| ⑥善后处理队 |  |  |  |
| 队 长： | 严开莉 | 办公室主任 | 18672997781 |
| 队 员： | 办公室全体人员 |  |  |

注：

（1）上述电话及手机必须24小时保持通话畅通，发现问题故障及时排查并及时维修保养，保证24小时信息通畅。

（2）平时应保持厂内各手持式对讲机的完好，定期充、放电。

## 应急队伍保障

各应急工作小组成员听从应急工作领导小组调配，一切行动听指挥，一旦发生事故，必须在最快的时间到位，并行使各自的职责。

## 物资装备保障

应急物资装备保质保量的储备和供应是应急抢险顺利进行的基础保障，本厂主要由办公室及物资保障小组负责该项工作，厂应设应急专业物资装备储备，设专门的应急物资储备仓库，建立应急物资装备管理条例，做好物资装备储备工作。

根据本厂可能发生的突发环境污染事件及其相应的抢险方案进行必要的物资装备储备，应急物资设置专人负责，定期检查补充物资，以保证应急需要。

## 资金保障

做好事故预防预警及应急救援所必须的资金储备。主要由环境应急工作领导小组负责组织储备。应急经费纳入每年的厂预算，确保应急预案启动之后，能够满足现场救援所需。（包括物资以及受灾人员的妥善安置等）。

## 人力资源及技术保障

依据自身条件和可能发生的突发环境事件的类型建立应急救援小组，配备先进技术装备，并明确各救援小组的具体职责和任务，定期对各救援小组进行专业培训、演练。以便在发生环境污染事故时，在指挥部的统一指挥下，快速、有序、有效地开展应急救援行动以尽快处置事故，使事故的危害降到最低。结合实际情况，本厂设置有抢险救援小组、物资保障小组、环境监测小组、疏散隔离及安全保卫小组和医疗救护小组等救援小组，并定期开展应急演练及演练活动。

## 应急能力保障

为保障环境应急体系始终处于良好的备战状态，厂要对各个抢险救援小组的制度设置情况和工作程序的建立与执行情况、人员培训与考核情况、应急装备和经费储备的管理与使用情况等方面，在环境应急能力评价体系中建立定期的、自上而下的监督、检查和考核机制。

本厂制定了一系列的环保管理规程，且在日常生产中设有环保领导小组，负责本厂生产中涉及的环境保护工作，切实把环境保护制度落到实处。树立“预防为主，防胜于治”的风险事故防范思想，把环保指标纳入考核内容，明确指标、奖惩分明，力求做到防患于未然。

# 应急预案管理

宣传、培训和演练工作主要由环境应急领导小组和工作小组负责，其主要工作内容如下：

（1）加强环境保护科普宣传教育工作，在厂宣传栏等醒目处进行宣传，扩大应急管理科普宣教工作覆盖面，普及环境污染事件的预防常识，增强职工的防范意识和相关心理准备，提高公众对事故的防范意识；

（2）加强环境事故专业技术人员日常培训和事故源工作人员的培训管理，培养一批训练有素的环境应急处置、检验、监测和救护队伍；

（3）定期组织环境应急实战演练，提高防范和处置突发性环境污染事故的技能，增强实战能力，全面提高公众预防、避险、自救、互救、减灾等知识和技能。

## 应急预案培训

定期对厂应急救援队伍开展基本的应急培训是十分必要和重要的。它有益于提高参与应急行动的所有相关人员最低程度的应急能力。有益于应急人员了解和掌握如何识别危险、如何采取必要的应急措施、如何启动紧急情况警报系统、如何安全疏散人群等基本操作。因此，培训中要强调危险物事故的不同应急水平和注意事项等方面的内容。

本厂培训的主要内容是对液氯等危险化学品的物理化学性质、危险性的认识及应采取的应急措施；对污水厂发生爆炸事故造成设备故障，造成污水超标排放应采取的应急措施；发生危险后的报警方式；基本救治办法；各应急小队在应急过程中应该怎样进行具体工作等。

## 应急预案演练

### 应急演练的原则

应急演练类型有多种，不同类型的应急演练虽有不同特点，但在策划演练内容、演练情景、演练频次、演练评价方法等工作时，必须遵守相关法律、法规、标准和应急预案规定；在组织实施演练过程中，必须满足“领导重视、科学计划、结合实际、突出重点、周密组织、统一指挥、分步实施、讲究实效”的原则。

另外应急培训、演练中必须特别注意以下几个主要问题：

（1）演练过程应尽可能模仿可能事故的真实情况，但不能采用真正的危险状态进行演练，以避免不必要的伤亡；

（2）演练之前应对演练情况进行周密的方案策划。编写场景说明书是方案策划的重要内容；

（3）演练前应对有关人员进行必要培训，但不应将演练的场景介绍给应急响应人员；

（4）演练结束后应认真总结经验教训和整改。

### 应急培训和演练的目的

应急演练的目的是通过培训、评估、改进等手段，提高本预案的可操作性；提高应急救援人员的工作水平与应急救援队伍的反应和衔接配合的协调能力；增强干部职工应对突发事件的心理素质，有效发挥应急预案的防范和化解风险的作用；提高本厂对环境事件的综合应急能力。具体包括以下3方面：

（1）检验预案的实用性和可行性，为预案的修订和完善提供依据；

（2）检验厂各级领导、员工是否明确自己的职责和应急行动程序，以及各专业队伍间的协同反应能力和实战能力；

（3）提高人们抵抗事故的能力和对事故的警惕性，有效降低或消除危害后果、减少事故损失。

### 应急演练的作用及对象

重大事故应急演练是一项经常性的工作。正确运用可以发挥如下作用：

（1）评估厂应急准备状态，发现并及时修改应急预案和执行程序中的缺陷和不足；

（2）评估厂重大事故应急能力，识别资源需求，澄清相关机构、组织和人员的职责，改善不同机构、组织和人员之间的协调关系；

（3）检验应急响应人员对应急预案、执行程序的了解程度和实际操作技能，评估应急培训效果，分析培训需求。同时，作为一种培训手段，通过调整演练难度，进一步提高应急响应人员的应急素质和能力；

（4）促进厂各级领导和员工对应急预案的理解，争取他们对重大事故应急工作的支持。

本厂应急培训和演练的对象主要是本厂范围内员工，以应急救援人员为主。

### 应急演习分类

应急演习根据演习规模不同总的可以分为桌面演习、功能演习和全面演习。下面具体介绍：

（1）桌面演习（口头演习）

桌面演习的特点是对演习情景进行口头演习，一般是在会议室内举行。由应急组织的代表或关键岗位人员参加的，按照应急预案及其标准工作程序，讨论紧急情况时应采取行动的演习活动。其主要目的是锻炼参演人员解决问题的能力，以及解决应急组织相互协作和职责划分的问题。

具体到本厂，可以由应急领导小组发起组织，副厂长负责具体实施。如由副厂长负责制定口头演习计划，编写桌面演习方案和演习内容，演习参加人员，制定学习演习的时间安排，定期组织人员实际学习等。负责人还要将含有上述内容的计划方案报告应急领导小组，经批准后组织实施。实施结束，还应汇总所有参加人员为口头演习所作的书面报告，总结每次口头演习活动的经验和实效，对活动提出新的改进应急响应建议。以书面的形式报告应急领导小组，为功能演习和全面演习做准备。

（2）功能演习

功能演习主要目的是针对应急响应功能，检验应急人员以及应急体系的策划和响应能力为主。功能演习比桌面演习规模要大，主要针对需动员更多的应急人员、机构和更多组织的参与。一般情况下不在单个工段内部开展功能演习。

（3）全面演习

全面演习是针对应急预案中全部或大部分应急响应功能开展的检验、评价，是对应急组织应急运行能力的演习活动。全面演习一般要求持续几个小时，采取交流互动方式进行。演习过程要求尽量真实，辐射的内容要尽可能全面，调用的应急人员和资源尽可能多。同时要对人员、设备、行动及其他相关方面开展实战性演习，以检验各部门间相互协调的应急响应能力。全面演习完成后，除采取口头评论、报告外，还应提交正式的书面报告。

本厂的应急预案指挥部在组织筹划本厂的应急演习活动，确定采取哪种类型的演习方法时，首先应重视的主要因素有以下6个方面：

①预先筹划的“应急预案和响应程序工作”的进展情况。

②本厂面临风险的性质和大小。

③本厂现有应急响应能力。

④应急演习成本及资金筹措状况。

⑤应急组织投入的资源状况。

⑥国家及地方政府部门颁布的有关应急演习的规定。

## 应急预案修订

随着应急救援相关法律法规的制定、修改和完善，部门职责或应急资源发生变化，或者应急过程中出现新的情况，发现存在的问题，应当及时修订、更新、完善预案。

## 应急预案备案

本应急预案交武汉市环保局进行备案。

## 应急预案实施

本应急预案2015年2月1日起正式施行。

# 附  则

## 有关名词、术语

突发公共事件：指突然发生，造成或者可能造成重大人员伤亡、财产损失、生态环境破坏，影响和威胁本市经济社会稳定和政治安定的，需要由政府组织动员社会各方面力量应对的紧急事件。

应急预案：指针对突发公共事件事先制定的，用以明确事前、事发、事中、事后的各个进程中，谁来做，怎样做，何时做以及用什么资源来做的应急反应工作方案。

总体应急预案：指某个地区、部门、单位为应对所有可能发生的突发公共事件而制定的综合性应急预案。

专项应急预案：指地方人民政府的有关部门、单位根据其职责分工为应对某类具有重大影响的突发公共事件而制定的应急预案。专项预案通常作为总体预案的组成部分，有时也称为分预案。

应急处置：指对即将发生或正在发生或已经发生的突发公共事件所采取的一系列的应急响应以降低损失、影响的处理措施。

监测：指通过各种方式、方法观测收集有关突发公共事件的信息并进行分析处理、评估预测的过程。

预警：指根据监测到的突发公共事件信息，依据有关法律法规、应急预案中的相关规定，提前发布相应级别的警报，并提出相关应急措施建议。

应急状态：指为应对已经发生或者可能发生的突发公共事件，在某个地区，政府组织社会各方力量在一段时间内依据非常态下的有关法律法规和应急预案采取的有关措施和所呈现的状态。

先期处置：指突发公共事件即将发生、正在发生或发生后，事发地人民政府在第一时间内所采取的应急响应措施。

应急联动：指在突发公共事件应急处置过程中，市、县人民政府及其部门联动，必要时，与军队、武警部队联动，互相支持，社会各方面密切配合、各司其职、协同作战，全力以赴做好各项应急处置工作的应急工作机制。

扩大应急：指突发公共事件危害、影响程度、范围有扩大趋势时，为有效控制突发公共事件发展态势，应急委员会等机构或者单位通过采取进一步有力措施、请求支援等方式，以尽快使受影响地域、领域恢复到正常状态的各种应急处置程序、措施的总称。

紧急状态：指在特定的地区或者全市范围发生或者即将发生的威胁公众生命、健康和财产安全、影响国家政权机关正常行使权力的特别严重突发公共事件，采取常态下的措施难以有效控制和消除严重危害时，有关国家机关按照法定权限和程序宣布该特定地域进入的一种临时性严重危机状态。

次生、衍生事件：是指某一突发公共事件所派生或者因处置不当而引发的其他事件。

耦合事件：是指在同一地区、同一时段内发生的两个以上相互关联的突发公共事件。

后期处置：是指突发公共事件得到基本控制后，为使生产、工作、生活、社会秩序和生态环境恢复正常所采取的一系列善后处理行动。

应急准备：针对可能发生的事故，为迅速、有序地开展应急行动而预先进行的组织准备和应急保障。

应急响应：事故发生后，有关组织或人员采取的应急行动。

应急救援：在应急响应过程中，为消除、减少事故危害，防止事故扩大或恶化，最大限度地降低事故造成的损失或危害而采取的救援措施或行动。

恢复：事故的影响得到初步控制后，为使生产、工作、生活和生态环境尽快恢复到正常状态而采取的措施或行动。

环境事故：是指由于违反环境保护法律法规的经济、社会活动与行为，以及意外因素的影响或不可抗拒的自然灾害等原因致使环境受到污染，人体健康受到危害，社会经济与人民群众财产受到损失，造成不良社会影响的突发性事件。

突发性环境污染事故：指突然发生，造成或者可能造成重大人员伤亡、重大财产损失和对全国或者某一地区的经济社会稳定、政治安定构成重大威胁和损害，有重大社会影响的涉及公共安全的环境事故。

环境应急：针对可能或已发生的突发性环境污染事故需要立即采取某些超出正常工作程序的行动，以避免事件发生或减轻事件后果的状态，也称为紧急状态；同时也泛指立即采取超出正常工作程序的行动。

泄漏处理：泄漏处理是指对危险化学品、危险废物、放射性物质、有毒气体等污染源因事件发生泄漏时的所采取的应急处置措施。泄漏处理要及时、得当，避免重大事件的发生。泄漏处理一般分为泄漏源控制和泄漏物处置两部分。

应急监测：环境应急情况下，为发现和查明环境污染情况和污染范围而进行的环境监测。包括定点监测和动态监测。

应急演练：为检验应急计划的有效性、应急准备的完善性、应急响应能力的适应性和应急人员的协同性而进行的一种模拟应急响应的实践活动，根据所涉及的内容和范围的不同，可分为单项演练(演练)、综合演练和指挥中心、现场应急组织联合进行的联合演练。

## 地方沟通与协作

建立与地方环境应急机构的联系，组织参与地方救援活动，开展与之相关的交流与合作。

## 奖励与责任追究

### 奖励

在突发性环境污染事故应急救援工作中，对在抢险救援工作方面做出较大贡献的，应依据有关规定给予奖励。

### 责任追究

在突发性环境污染事故应急工作中，按照有关法律和规定，对工作不负责任的有关人员视情节和危害后果，追究相应的责任。

## 预案实施时间

本预案自印发之日起施行。

# Text boxes

成立编制小组、选定负责人

编制准备工作

基本情况调查

危险辨识与分析

应急能力评估

应急资源分析

应急能力分析

编制应急预案

预案评审与发布更新

预案实施

指挥长

副指挥长

副指挥长

抢险救援小组

善后处理小组

疏散隔离小组

物资保障小组

医疗救护小组

组长：运行车间主任

环境监测小组

上级公司

组长：化验室主任

组长：维修班班长

组长：综合办主任

组长：生技室主任

组长：综合办主任

新生路泵站

中控室

运行车间主任

排水公司调度室

分管厂长

生技室主任/办公室主任

排水公司生产部/排水公司办公室

厂长

泵站主任

排水公司有关领导